Приложение № 7 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии 
от "__"_________20__ г. № ____________
         РЕГЛАМЕНТ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ СПОСОБОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ПЕРЕДАННОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
1.
    Настоящий регламент определяет порядок определения объемов переданной по Договору (поставленной Потребителю) электроэнергии и мощности на основании данных приборов учета, собранных в установленном Приложением № 7.1 к настоящему Регламенту порядке, и расчетных способов.

2.
        Стороны по окончании каждого расчетного периода определяют объемы переданной по Договору электроэнергии в границах сетей Исполнителя на основании:


- показаний установленных в электроустановках Исполнителя приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета, снятых Исполнителем самостоятельно или при необходимости совместно с Потребителем;



- показаний установленных в электроустановках Потребителя приборов учета, участвующих в формировании объема оказанных услуг (при отсутствии приборов учета на границе балансовой принадлежности сетей Исполнителя), полученных Исполнителем от Потребителя (до окончания 1-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня, следующего за датой расторжения (заключения) Договора);



- расчетных способов, применяемых в случаях отсутствия прибора учета, недопуска к прибору учета для целей проведения контрольного снятия его показаний, проведения проверки его состояния, непредоставления показаний приборов учета и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.



- объемов электроэнергии, рассчитанных на основании актов о неутенном потреблении электроэнергии (в отношении объема безучетного потребления).

3. Перечень приборов учета, принятых в качестве расчетных для учета электроэнергии, переданной Потребителю, согласован Сторонами в Приложении № 1 и в Приложении № 4 к настоящему Договору.

4. При отсутствии у Потребителя прибора учета определение объемов переданной электроэнергии осуществляется с применением расчетных способов, указанных в Приложении № 7.4 к настоящему Регламенту.

5. В случае непредставления Потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, установленные Договором, а также в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, объем потребления электроэнергии за расчетный период определяется на основании показаний контрольных средств измерений, при их наличии. При отсутствии контрольных средств измерений для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетных приборов учета, объем потребления электроэнергии, а в случае если в расчетах используется ставка за мощность, - также почасовые объемы потребления, определяются исходя из показаний расчетных приборов учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года – на основании показаний расчетных приборов учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены.

Для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетных приборов учета, объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Приложения № 7.4 к настоящему Регламенту, а в случае если в расчетах используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электроэнергии определяются расчетным способом в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Приложения № 7.4. к настоящему Регламенту.

Непредставление Потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов подряд является основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета.

В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из строя по причине его неисправности или утраты, то определение объема потребления осуществляется:

- с даты выхода расчетного прибора из строя и в течение одного расчетного периода после этого, - в порядке, предусмотренном для определения таких объемов в течение первых 2 расчетных периодов в случае непредставления показаний прибора учета в установленные сроки;

- в последующие расчетные периоды вплоть до допуска расчетного прибора учета в эксплуатацию, - в порядке, предусмотренном для определения таких объемов начиная с 3-го расчетного периода для случая непредставления показаний прибора учета в установленные сроки.

6. При выявлении фактов безучетного потребления, а также в случае несовершения Потребителем действий по восстановлению работоспособности неисправного прибора учета в установленный для этого срок, расчет объемов переданной электроэнергии осуществляется в соответствии с нормами и положениями действующего законодательства РФ.

7.
  В случае установки прибора учета не на границе балансовой принадлежности Исполнителя и Потребителя, объем переданной Потребителю электроэнергии корректируется на величину потерь на участке сети от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета.
8.
  Снятие контрольных показаний приборов учета электрической энергии оформляется актом контрольного снятия показаний приборов учета (Приложение № 7.3).

9.
  Если в процессе снятия показаний приборов учета, установленных у Потребителя, были выявлены нарушения в работе приборов учета, Стороны оформляют Акт о безучетном потреблении в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10.
В случае выявления нарушений в работе приборов учета, установленных в электроустановках Исполнителя, последний незамедлительно принимает меры по устранению нарушений и сообщает о принятых мерах Потребителю. В этом случае применяется способ расчета, установленный настоящим регламентом для случаев выхода из строя приборов учета.

11.
   В случае недопуска Потребителем представителей (уполномоченных работников)        Исполнителя к приборам учета Потребителя, участвующим в формировании объема оказанных услуг, представителем Исполнителя составляется Акт о недопуске, в котором фиксируется факт недопуска, дата последней проверки, установленная (присоединенная) мощность энергоустановок Потребителя. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых направляется Потребителю способом, подтверждающим его получение. 

12. 
  В случае расчета Потребителем за услуги по передаче электрической энергии и мощности по двухставочному тарифу энергопринимающие устройства Потребителя, в отношении которых оказываются услуги по передаче электрической энергии, должны быть оборудованы приборами учета, позволяющими получать данные о потреблении электрической энергии по часам суток.

ПРИЛОЖЕНИЕ к настоящему Регламенту:

1. Приложение № 7.1. «Порядок взаимодействия Сторон при снятии показаний приборов учета».

2. Приложение № 7.2.  Состав работ при проведении проверки средств учета электроэнергии.

3. Приложение № 7.3. Форма акта контрольного снятия показаний приборов учета.

4. Приложение № 7.4. Расчетные способы учета электрической энергии (мощности).

                                  Потребитель:                                               Исполнитель:

                      ____________/_______________               _______________/____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.1 к Приложению № 7 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии от «__»_____20__ г.              № __________
Порядок взаимодействия Сторон при снятии показаний приборов учета
1. Снятие показаний расчетных (по договору оказания услуг по передаче электроэнергии) приборов учета электроэнергии, установленных в электроустановках Исполнителя, осуществляется Исполнителем.
1.1. Потребитель имеет право участвовать в процессе снятия показаний расчетных приборов учета Исполнителем.

1.2. Показания расчетных приборов учета, установленных в электроустановках Исполнителя, передаются Исполнителем во второй рабочий день месяца, следующего за расчетным, Потребителю с использованием факса или электронной почты.
2.
Снятие показаний приборов учета, установленных на границе балансовой принадлежности сети в электроустановках Потребителей и участвующих в формировании объема оказанных услуг, осуществляется Исполнителем и Потребителем. 

2.1. Показания приборов учета, снятые Потребителем самостоятельно, передаются Исполнителю в виде Интегрального акта по форме Приложения № 8 к Договору в срок до окончания 1-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом.

2.2. Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (контрольное снятие показаний) осуществляется в соответствии с планом-графиком проведения контрольных снятий показаний. Годовой план-график составляется Исполнителем, направляется Потребителю за месяц до окончания расчетного года.

2.3. Результаты контрольного снятия показаний Исполнитель оформляет Актом контрольного снятия показаний приборов учета по форме Приложения 7.3, который подписывается Исполнителем и Потребителем.

2.4. При обнаружении Сторонами ошибки при снятии показаний приборов учета одной из Сторон, Стороны проводят совместную проверку и при необходимости, осуществляется корректировка количества переданной электрической энергии Потребителю для определения (корректировки) объемов оказанных услуг в следующем расчетном периоде.
3.
Исполнитель имеет право, в том числе с привлечением подрядных организаций, в процессе снятия показаний приборов учета проводить проверку состояния пломб приборов и цепей учета, участвующих в определении объема оказанных услуг.

4.
Вскрытие пломб Исполнителя и изменение схемы учета разрешается представителю Потребителя только в присутствии представителя Исполнителя (подрядной организации).

5. При обнаружении нарушения учета электрической энергии, предусмотренного Договором,  представитель Потребителя/Исполнителя фиксирует факт выявленных нарушений.
                                      Потребитель:                                               Исполнитель:

                ____________/_____________               _______________/_____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.2 к Приложению № 7 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии 
от «__»_______20__ г. № ____________
Состав работ при проведении проверки средств учета электроэнергии.

1. Визуальный контроль соответствия классов точности расчётных электросчётчиков и измерительных трансформаторов тока и напряжения требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) пункты 1.5.15, 1.5.16. 

2. Визуальный контроль наличия необходимых пломб на расчётных приборах учёта (пункты 1.5.13, 1.5.23, 1.5.26 ПУЭ).

Примечание: На приборах учёта должны быть пломбы ОТК завода изготовителя, оттиск поверительного клейма органа Госстандарта РФ (при отсутствии клейма должно быть свидетельство о поверке или отметка поверителя в паспорте или формуляре на соответствующий прибор учёта с действующим сроком поверки).

3. Визуальный контроль соблюдения межповерочных интервалов расчётных электросчётчиков, транс​форматоров тока и трансформаторов напряжения (пункт п.4.6 ПУЭ).

4. Проверка соответствия температурного режима эксплуатации расчётных электросчетчиков требованиям технических паспортов проверяемых приборов.

5. Проверка наличия и количества не защищённых от несанкционированного вмешатель​ства клеммных соединений в цепях учёта, приводов трансформаторов напряжения и тока (пункты 1.5.23, 1.5.26 ПУЭ и п. 3.5 Правил учёта электрической энергии). Возможность несанкционированного доступа к измерительным цепям, трансформаторам тока и напряжения. 

При выявлении осуществлять пломбирование не защищённых от несанкционированного вмешательства клеммных соединений в цепях учёта.
6. Проверка правильности схемы включения расчётных приборов учёта с обязательным снятием векторной диаграммы (Методические рекомендации по проверке правильности соединения электросчетчика, измерительных трансформаторов тока и напряжения, снятие, построение и анализ векторных диаграммы, Приложение № 11 к Порядку).

7. Проверка наличия защитных устройств, необходимых для безопасной эксплуатации приборов учёта (пункт 1.5.36 ПУЭ).

8. Проверка соответствия Ктт измерительного комплекса, расчетному (участвующему в расчетах), произведя замеры на первичной и вторичной обмотках трансформаторов тока.  

Приложение № 7.3 к Приложению № 7 к Договору оказания услуг по передаче электроэнергии 
от «__»_____20__ г. № ___________
Акт контрольного снятия показаний приборов учета
АКТИВНЫЕ:             РЕАКТИВНЫЕ:
0-основной/день |5-основной
7- транзит                |6 - транзит
8-контроль 

9-ночь 

10-пик
за_____________месяц_________________
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Руководитель предприятия                                                                                                                          Представитель сетевой организации
_____________________________________                                                    ___________________________________________

Фамилия, инициалы                       Подпись                                                                                                                  Фамилия, инициалы                                       Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.4 к Приложению № 7 к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии от «__»_____20__ г.            № ___________
РАСЧЕТНЫЕ СПОСОБЫ

УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

1. Применяются следующие расчетные способы определения объема потребления электрической энергии (мощности):

а) объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки определяется:

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, по формуле:
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где:
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P

 - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;

T - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые подлежат применению указанные в настоящем приложении расчетные способы, или количество часов, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 часов, ч;

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, по формулам:

для однофазного ввода:
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для трехфазного ввода:
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где:
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I

 - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;
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U

 - номинальное фазное напряжение, кВ;
[image: image7.wmf]cos

j

 - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9;

б) почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются по формуле:
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где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, МВт·ч.
                            Потребитель:                                               Исполнитель:

        ____________/_____________               _______________/_____________
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